## Genel Bilgi
Kategori | Bilgi | Detay
Kaynak | Sofar Modbus-G3 Protocol V1.39 | Mart 2025
Olusturma Tarihi | 2026-03-10
Olusturan | Guclu Ceyhan
DESTEKLENEN FONKSIYON KODLARI
FC | Isim | Aciklama
0x03 | Read Holding Registers | Okuma (tum registerlar)
0x06 | Write Single Register | Tek register yazma — Sofar'da CALISMAYABILIR
0x10 | Write Multiple Registers | Coklu register yazma — TERCIH EDILEN
ENABLE REGISTER OKUMA SONUCLARI
Deger | Anlam
0x0000 | Islem basarili
0x0001 | Islem devam ediyor
0xFFFB | Basarisiz — controller yanit vermiyor
0xFFFC | Basarisiz — controller yanit vermiyor
0xFFFD | Basarisiz — fonksiyon devre disi
0xFFFE | Basarisiz — parametre depolama hatasi
0xFFFF | Basarisiz — girdi parametreleri hatali
MODBUS EXCEPTION KODLARI
Kod | Anlam
0x01 | Gecersiz fonksiyon kodu
0x02 | Gecersiz veri adresi
0x03 | Gecersiz veri icerigi
0x04 | Slave cihaz hatasi
0x07 | Slave cihaz mesgul
VERI TIPLERI
Tip | Boyut | Aciklama
U16 | 1 register | Unsigned 16-bit [0, 65535]
S16 | 1 register | Signed 16-bit [-32768, 32767]
U32 | 2 register | Unsigned 32-bit, big-endian (high word first)
S32 | 2 register | Signed 32-bit, big-endian
BCD16 | 1 register | BCD kodlu (orn: 0x2359 = 23:59)

## 1-Sistem Parametre
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
1.1 Tarih/Saat Ayari
0x1004 | Sistem yili | U16 | [0, 99] | N/A | Gercek yil = deger + 2000
0x1005 | Sistem ayi | U16 | [1, 12] | N/A
0x1006 | Sistem gunu | U16 | [1, 31] | N/A
0x1007 | Sistem saati | U16 | [0, 23] | N/A
0x1008 | Sistem dakikasi | U16 | [0, 59] | N/A
0x1009 | Sistem saniyesi | U16 | [0, 59] | N/A
0x100A | *Tarih enable | U16 | 1 yaz | N/A | Enable register
1.2 RS485 Iletisim Ayarlari
0x100B | RS485 slave adresi | U16 | [1, 247] | N/A | Dikkat: degistirirsen iletisim kopar!
0x100C | RS485 baud rate | U16 | Tablo | N/A | 0=4800, 1=9600(varsayilan), 2=19200, 3=38400, 4=57600, 5=115200
0x100D | RS485 stop bit | U16 | [0, 2] | N/A | 0=1bit(varsayilan), 1=1.5bit, 2=2bit
0x100E | RS485 parity | U16 | [0, 4] | N/A | 0=None(varsayilan), 1=Even, 2=Odd, 3=Mark, 4=Space
0x100F | *RS485 config enable | U16 | 1 yaz | N/A | Enable register
1.3 PV Giris Kanal Konfigurasyonu
0x1010 | PV giris modu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Paralel, 1=Bagimsiz(varsayilan)
0x1011 | Kanal 0 tip secimi | U16 | [0, 383] | N/A | 0=kullanilmiyor, 1-127=PV, 128-255=batarya, 256-383=fan
0x1012 | Kanal 1 tip secimi | U16 | [0, 383] | N/A | Ayni
0x1013-0x1020 | Kanal 2-15 tip secimi | U16 | [0, 383] | N/A
0x1021 | *PV config enable | U16 | 1 yaz | N/A | Invertor sebekeye bagli degilken degistir!

## 2-Batarya Parametre
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
0x1044 | Batarya seri numarasi | U16 | [0, 7] | N/A | Fiziksel batarya arayuz numarasi
0x1045 | Batarya adresi | U16 | [0, 99] | N/A | Coklu batarya sistemleri icin
0x1046 | Iletisim protokolu | U16 | Tablo | N/A | 0=Sofar BMS, 1=PYLON, 2=Sofar/GENERAL, 3=AMASS, 4=LG, 5=Alpha.ESS, 6=CATL, 7=Weco, 8=Fronus, 9=EMS, 10=Nilar, 11=BTS5K, 12=Movefor, 13=STRONG C, 15=NEOOM
0x1047 | Asiri gerilim korumasi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x1048 | Sarj gerilimi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x1049 | Dusuk gerilim korumasi | U16 | [0, 65535] | 0.1V | Kursun-asit bataryalarda gorunur
0x104A | Min desarj gerilimi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x104B | Max sarj akimi | U16 | [0, 65535] | 0.01A
0x104C | Max desarj akimi | U16 | [0, 65535] | 0.01A
0x104D | DOD (max desarj derinligi) | U16 | [1, 90] | 1% | Sebeke normal iken
0x104E | EOD (max off-grid desarj) | U16 | [1, 90] | 1%
0x104F | Batarya kapasitesi | U16 | [1, 65535] | 1Ah
0x1050 | Nominal batarya gerilimi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x1051 | Hucre tipi | U16 | [0, 6] | N/A | 0=Kursun-asit, 1=LFP, 2=Ternary, 3=Li-titanat, 4=AGM, 5=Jel, 6=Su basmis
0x1052 | Off-grid recovery desarj histerezis | U16 | [5, 100] | 1%
0x1053 | *Batarya param enable | U16 | [1, 2] | N/A | 1=shadow'u uygula, 2=varsayilana don
0x1054 | Batarya adresi 2 | U16 | [0, 99] | N/A | Coklu batarya
0x1055 | Batarya adresi 3 | U16 | [0, 99] | N/A | Coklu batarya
0x1056 | Batarya adresi 4 | U16 | [0, 99] | N/A | Coklu batarya
0x1057 | Kursun-asit sicaklik kompanzasyonu | S16 | [-60, 0] | 0.1mV/Cell
0x1058 | Kursun-asit recovery desarj artisi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x1059 | Fonksiyon kontrol bitleri | U16 | Bit | N/A | Bit0: SOC kontrol devre disi
0x105A | Kursun-asit float gerilimi | U16 |  | 0.1V
0x105B | Max sarj SOC | U16 | [60, 100] | 1% | SOC >= bu deger ise sarj durur

## 3-Fonksiyon Param 1
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
0x1060 | PCC guc algilama cihazi | U16 | [1, 4] | N/A | 1=Elektrik sayaci, 2=CT, 3=ARPC, 4=Logger
0x1061 | Rezonans algilama hassasiyeti | U16 | [1, 100] | N/A
0x1062 | CT orani | S16 | [-9999, 9999] | N/A
0x1063 | Hard anti-back-flow switch | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Kapat, 1=Ac
0x1064 | Kuru kontak kontrolu | U16 | [0, 4] | N/A | 0=Devre disi, 1=Jenerator, 2=Role modu 1, 3=Role modu 2, 4=Akilli yuk kontrolu
0x1065 | Islak kontak kontrolu (rezerve) | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Kapat, 1=Ac
0x1066 | PV dal asiri akim korumasi | U16 | [0, 65535] | 0.1A
0x1067 | Grid algilama ve kontrol | U16 | Bit | N/A | Bit0=Faz kaybi algilama
0x1068 | Faz kaybi algilama alani | U16 | [0, 1000] | 0.1%
0x1069 | PCC bias gucu | S16 | [-300, 300] | 1%
0x106A | Satin alma guc limiti enable | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Ac
0x106B | Toplam satin alma guc limiti | U16 | [0, 65535] | 0.1kW
0x106C | Akilli yuk modu secimi | U16 | [0, 3] | N/A | 0=Kapat, 1=Ac, 2=Zamanli, 3=Akilli
0x106D | Akilli yuk baslangic saati | U16 | HH:MM packed | N/A | High byte=saat, Low byte=dakika
0x106E | Akilli yuk bitis saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x106F | Akilli yuk aktivasyon gucu | U16 | [0, 65535] | 0.1kW
0x1070 | Paralel modul numarasi | U16 | [1, 65535] | N/A
0x1071 | DRMs kapatma kontrolu | U16 | Bit | N/A | Bit0=DRM0 kontrol
0x1072 | Dosya transfer fonksiyonu | U16 | Bit | N/A | RO — sadece oku
0x1073 | Batarya kullanim konfigurasyonu | U16 | [0, 3] | N/A | 0=Kullanmaz, 1=Tek kanal, 2=Bagimsiz 1+2, 3=Paralel 1+2
0x1074 | *USB dosya export | U16 | Ozel | N/A | 0x0001=Ariza waveform, 0x0002=Lokal, 0x0003=Gecmis olay
0x1075 | Grid tarafi port tipi | U16 | [0, 2] | N/A | 0=Yasak, 1=Guc sebeke, 2=Jenerator
0x1076 | Jenerator tarafi port tipi | U16 | [0, 2] | N/A | 0=Yasak, 1=Jenerator, 2=Akilli yuk

## 4-Fonksiyon Param 2
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
4.1 Arc Algilama
0x1084 | Arc algilama fonksiyonu | U16 | [0, 1] | N/A | 0x01=Aktif
0x1085 | Peak-to-peak deger ayari | U16 | [0x0064, 0xFFFF] | N/A
0x1086 | Varyans ayari | U16 | [0x0095, 0xFFFF] | N/A
0x1087 | Harmonik enerji ayari | U16 | [0x0001, 0xFFFF] | N/A
0x1088 | Genlik varyans ayari | U16 | [0x0001, 0xFFFF] | N/A
0x1089 | Zaman alani agirlik ayari | U16 | [0x0001, 0xFFFF] | N/A
0x108A | Frekans alani agirlik ayari | U16 | [0x0005, 0xFFFF] | N/A
0x108B | Arc algilama hassasiyeti | U16 | [0x0014, 0xFFFF] | N/A
0x108C | Arc alarm kapama esigi | U16 | [0x0005, 0xFFFF] | N/A
0x108D | Self-check baslatma | U16 | 1 yaz | N/A | Tum kanallarda self-test baslatir
0x108E | Arc alarm temizleme | U16 | 0x1234 yaz | N/A | Tum kanallarin alarm temizligi
4.2 PLC/BLE Iletisim Ayarlari
0x10A0 | PLC ayar islem kontrolu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Izin yok, 1=Izin ver
0x10A1 | PLC iletisim ozellikleri | U16 | Bit | N/A | Stop bit, parity, data bits, baud
0x10A5 | BLE Bluetooth ayarlari | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Izin yok, 1=Izin ver
0x10A6 | BLE iletisim ozellikleri | U16 | Bit | N/A | Stop bit, parity, data bits, baud
0x10AA | Iletisim modulu durumu | U16 | Bit | N/A | Bit0=Ag, Bit1=Bulut, Bit2=Bluetooth
4.3 PID Kontrolu
0x10AF | Centralized PID kontrol | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Devre disi, 1=Aktif
0x10B0 | PID otomatik calistirma | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Aktif
0x10B1 | PID calisma baslangic saati | BCD16 | 0x0000-0x2359 | N/A
0x10B2 | PID calisma suresi | U16 | [0, 65535] | 1dk
0x10B3 | PID baslangic PV esigi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x10B4 | PID ariza sonrasi bekleme | U16 | [0, 65535] | 1dk
4.4 Iletisim Kesinti Kontrolu
0x10C0 | Iletisim kesinti kontrolu | U16 | [0, 5] | N/A | 0=Devre disi, 1=Kapat, 2=Onceki, 3=Sabit aktif%, 4=Sabit reaktif%, 5=Sabit guc faktoru
0x10C1 | Iletisim timeout suresi | U16 | [0, 999] | 1s
0x10C2 | Iletisim kesinti preset degeri | S16 | Degisken | N/A | Mode'a gore degisir
4.5 Guc Cikis Kontrolu
0x10CC | Guc enable kontrolu | U16 | Bit | N/A | Bit0=Aktif guc, Bit1=Reaktif guc
0x10CD-0x10CE | Aktif guc cikis kontrolu | S32 |  | 0.01kW | Anlik aktif guc cikisi
0x10CF-0x10D0 | Reaktif guc cikis kontrolu | S32 |  | 0.01kVar | Anlik reaktif guc cikisi
4.6 Fan Kontrolu
0x10E0 | Fan self-test kontrolu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Aktif
0x10E1 | Fan gurultu modu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Standart(varsayilan), 1=Dusuk gurultu
0x10E2 | Fan alarm algilama modu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Ariza durum, 1=Ariza bakim
0x10E3 | Fan algilama hassasiyeti | U16 |  | N/A
0x10E4 | Fan hiz kontrolu | U16 | [0, 100] | 1% | Max kontrol hiz yuzdesi
4.7 Dengesiz Guc Kontrolu
0x10EB | Sabit dengesiz guc kontrolu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Aktif
0x10EC | R-faz dengesiz guc % | S16 | [-500, 500] | 0.1% | -50% ~ +50%
0x10ED | S-faz dengesiz guc % | S16 | [-500, 500] | 0.1%
0x10EE | T-faz dengesiz guc % | S16 | [-500, 500] | 0.1%
4.8 Diger Fonksiyon Parametreleri
0x10F0 | Role konfigurasyonu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Baglantiyi kesme, 1=Baglanti kesildi
0x10F1 | Standby izleme kontrolu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Aktif (gece sebekeden guc ceker)
0x1093 | Max harmonik enerji sinirlamasi | U16 |  | N/A
0x1094 | Ortalama harmonik enerji sinirlamasi | U16 |  | N/A
0x1095 | Harmonik enerji yuzdesi | U16 | [0, 100] | 1%

## 5-Remote Kontrol
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
0x1104 | Remote acma/kapama | U16 | [0, 1] | N/A | 0x0000=Uzaktan kapat, 0x0001=Uzaktan ac
0x1105 | Guc kontrolu | U16 | Bit | N/A | Bit0=Aktif guc, Bit1=Reaktif guc, Bit2=Reaktif mod, Bit3=SVG, Bit8=Gece op.
0x1106 | Export max aktif guc % | U16 | [0, 1100] | 0.1%
0x1107 | Import max aktif guc % | U16 | [0, 1000] | 0.1%
0x1108 | Reaktif guc yuzdesi | S16 | [-1000, 1000] | 0.1%
0x1109 | Guc faktoru | S16 | [-100, 100] | 0.01p.u.
0x110A | Aktif guc limit degisim hizi | U16 | [0, 65535] | 1%Pn/dk | 0=max hiz
0x110B | Reaktif guc ayar yanit suresi | U16 | [0, 65535] | 0.1S
0x110C | Sabit reaktif guc buyuklugu | S16 | [-32768, 32767] | 0.1kVar
0x110D | SVG guc faktoru kompanzasyonu | S16 | [-32768, 32767] | 0.1kVar

## 6-Enerji Depolama
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
6. ENERJI DEPOLAMA MODU (0x1110)
0x1110 | Enerji depolama calisma modu | U16 | [0, 6] | N/A | 0=Self-gen, 1=Time-sharing, 2=Timed, 3=Passive, 4=Peak-shaving, 5=Off-grid, 6=Generator
7. ZAMANLI SARJ/DESARJ (0x1111-0x111F)
0x1111 | Kural seri numarasi | U16 | [0, 3] | N/A | Dusuk numara = yuksek oncelik
0x1112 | Enable kontrol | U16 | Bit | N/A | Bit0=Sarj enable, Bit1=Desarj enable
0x1113 | Sarj baslangic saati | U16 | HH:MM packed | N/A | High byte=saat[0-23], Low byte=dakika[0-59]
0x1114 | Sarj bitis saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1115 | Desarj baslangic saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1116 | Desarj bitis saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1117-0x1118 | Sarj gucu | U32 | [1, 4294967296] | 1W
0x1119-0x111A | Desarj gucu | U32 | [1, 4294967296] | 1W
0x111F | *Zamanli sarj enable | U16 | 1 yaz | N/A | Shadow'u sisteme uygular
8. TIME-SHARING KONTROL (0x1120-0x112F)
0x1120 | Kural seri numarasi | U16 | [0, 255] | N/A | Dusuk = yuksek oncelik
0x1121 | Enable kontrol | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Aktif
0x1122 | Baslangic saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1123 | Bitis saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1124 | Hedef SOC | U16 | [10, 100] | 1% | Moda gore farkli anlam tasir
0x1125-0x1126 | Hedef guc | U32 |  | 1W | Moda gore farkli anlam tasir
0x1127 | Gecerlilik baslangic tarihi | U16 | MM:DD packed | N/A | High byte=ay, Low byte=gun
0x1128 | Gecerlilik bitis tarihi | U16 | MM:DD packed | N/A
0x1129 | Gecerli haftanin gunleri | U16 | Bit | N/A | Bit0=Pzt, Bit1=Sal, ..., Bit6=Paz
0x112A | Kontrol modu konfigurasyonu | U16 | [0, 6] | N/A | 0=Zorla sarj, 1=Zorla desarj, 2=Peak-shaving, 3=Besleme, 4=Spontan, 5=Sarj bakim, 6=Desarj bakim
0x112B | Ek ozellik konfigurasyonu | U16 | Bit | N/A | Moda gore degisir
0x112C | Hedef SOC 2 | U16 |  | 1%
0x112F | *Write enable | U16 | 1 yaz | N/A | Shadow'u uygular
9. PEAK-SHAVING (0x1130-0x1135)
0x1130-0x1131 | Satin alma guc ust siniri | U32 | [100, 65535] | 1W | Sebekeden alinabilecek max guc
0x1132-0x1133 | Satis guc ust siniri | U32 | [100, 65535] | 1W | Sebekeye satilabilecek max guc
0x1134 | Sebekeden sarj izni | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Yasak, 1=Izin ver
0x1135 | Batarya yedek SOC | U16 | [20, 100] | 1% | SOC bu degeri asinca spontan kullanima gecer
10. OFF-GRID MOD (0x1144-0x1146)
0x1144 | Sarj kaynagi secimi | U16 | [0, 2] | N/A | 0=Grid, 1=Jenerator, 2=Rezerve
0x1145 | Grid cekme gucu | U16 | [0, 65535] | 0.01kW
0x1146 | Max jenerator guc cekisi | U16 | [0, 65535] | 0.01kW

## 7-Passive-Scheduler
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
11.1 Passive Mod
0x1184 | Passive mod timeout | U16 | [0, 65535] | 1s | Iletisim yoksa timeout aksiyonu
0x1185 | Passive mod timeout aksiyonu | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Zorla standby, 1=Enerji depolama moduna don
0x1187-0x1188 | Manuel mod istenen grid gucu | S32 |  | 1W | +grid→sistem, -sistem→grid
0x1189-0x118A | Manuel mod batarya min sarj/desarj | S32 |  | 1W | +sarj, -desarj
0x118B-0x118C | Manuel mod batarya max sarj/desarj | S32 |  | 1W | +sarj, -desarj
0x118D-0x118E | Manuel mod izin verilen satis | S32 |  | 1W | +grid→sistem
0x118F-0x1190 | Manuel mod izin verilen satin alma | S32 |  | 1W | -sistem→grid
11.2 Scheduler Modu
0x1191-0x1192 | Scheduler beklenen grid gucu | S32 |  | 1W
0x1193-0x1194 | Scheduler batarya min sarj/desarj | S32 |  | 1W
0x1195-0x1196 | Scheduler batarya max sarj/desarj | S32 |  | 1W
0x1197-0x1198 | Scheduler izin verilen satis | S32 |  | 1W
0x1199-0x119A | Scheduler izin verilen satin alma | S32 |  | 1W
0x119B-0x119C | Scheduler beklenen grid gucu 2 | S32 |  | 1W
0x119D-0x119E | Scheduler batarya min 2 | S32 |  | 1W
0x119F-0x11A0 | Scheduler batarya max 2 | S32 |  | 1W
0x11A1-0x11A2 | Scheduler satis 2 | S32 |  | 1W
0x11A3-0x11A4 | Scheduler satin alma 2 | S32 |  | 1W
0x11A5-0x11A6 | Scheduler baslangic zamani | U32 |  | 1s
0x11A7-0x11A8 | Scheduler parametre suresi | U32 |  | 1s
0x11A9 | Scheduler yonetim modu | U16 | [0, 2] | N/A | 0=Spontan, 1=Manuel, 2=Scheduler

## 8-EMS-Guvenlik
Adres | Isim | Tip | Aralik | Birim | Not
12. EMS ZAMAN PERIYODU (0x1204-0x120F)
0x1204 | Zaman periyodu enable bit | U16 | Bit | N/A | Bit0-Bit5 = Periyot 1-6 enable
0x1205 | Periyot 1 baslangic saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1206 | Periyot 1 bitis saati | U16 | HH:MM packed | N/A
0x1207 | Periyot 1 calisma modu | U16 | [0, 6] | N/A | 0=PV, 1=Sabit guc, 2=Spontan, 3=Peak-shaving, 4=Talep, 5=Zorla sarj, 6=Zorla desarj
0x1208 | Grid baglanti noktasi guc ust siniri | S16 |  | 0.01kW
0x1209 | Grid baglanti noktasi guc alt siniri | S16 |  | 0.01kW
0x120A | Batarya sarj izni ust siniri | U16 | [0, 100] | 1%
0x120B | Batarya desarj izni alt siniri | U16 | [0, 100] | 1%
0x120C | Grid'den sarj izni | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Izin yok, 1=Izin var
0x120D | Invertor gucu | S16 |  | 0.01kW
0x120E | Zorla sarj/desarj gucu | S16 |  | 0.01kW
0x120F | Spontan fazla guc grid baglantisi | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Izin yok, 1=Izin var
13. GUVENLIK PARAMETRELERI ⚠️ DIKKAT
13.1 Power-On Parametreleri (0x0800-0x080B)
0x0800 | Grid baglanti oncesi bekleme | U16 | [1, 65535] | 1s
0x0801 | Grid baglanti rampa hizi | U16 | [1, 3000] | 1%Pn/dk | 100 = 1dk'da tam guc
0x0802 | Grid ariza sonrasi yeniden baglanti bekleme | U16 | [1, 65535] | 1s
0x0803 | Grid ariza sonrasi yukselme hizi | U16 | [1, 3000] | 1%Pn/dk
0x0804 | Grid baslangic gerilimi ust siniri | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x0805 | Grid baslangic gerilimi alt siniri | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x0806 | Grid baslangic frekans ust siniri | U16 | [4000, 7000] | 0.01Hz
0x0807 | Grid baslangic frekans alt siniri | U16 | [4000, 7000] | 0.01Hz
0x0808 | Yeniden baglanti gerilim ust siniri | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x0809 | Yeniden baglanti gerilim alt siniri | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x080A | Yeniden baglanti frekans ust siniri | U16 | [4000, 7000] | 0.01Hz
0x080B | Yeniden baglanti frekans alt siniri | U16 | [4000, 7000] | 0.01Hz
13.2 Gerilim Koruma (0x0840-0x084E)
0x0840 | Koruma enable kontrol | U16 | Bit | N/A | Bit bazli, 3 seviye asiri/dusuk gerilim
0x0841 | Nominal grid gerilimi | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x0842 | Seviye 1 asiri gerilim degeri | U16 | [0, 65535] | 0.1V
0x0843 | Seviye 1 asiri gerilim suresi | U16 | [1, 65535] | 10ms
0x0844-0x0847 | Seviye 2-3 asiri gerilim deger/sure | U16 |  |  | Ayni format
0x0848-0x084D | Seviye 1-3 dusuk gerilim deger/sure | U16 |  |  | Ayni format
0x084E | 10dk asiri gerilim koruma | U16 | [0, 65535] | 0.1V
13.8 Island/GFCI/ISO (0x0A00-0x0A09)
0x0A00 | Ada modu enable | U16 | Bit | N/A | Bit0=Ada enable
0x0A01 | GFCI enable | U16 | Bit | N/A | Bit0=GFCI enable
0x0A02 | ISO enable | U16 | Bit | N/A | Bit0=Izolasyon, Bit1=Topraklama
0x0A03 | Izolasyon empedans koruma | U16 | [30, 65535] | 1kOhm
0x0A04 | Bilesen kacak akim siniri | U16 | [1, 50] | 1mA
0x0A09 | Guc hesaplama kontrolu | U16 | Bit | N/A | Bit0=Batarya gucu bazli hesaplama
14. SANTRAL ILETISIM (0x11C4-0x11C8)
0x11C4 | Iletisim kesinti koruma enable | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Devre disi(varsayilan), 1=Aktif
0x11C5 | Iletisim kesinti kurtarma yontemi | U16 | [0, 1] | N/A | 0=Otomatik(varsayilan), 1=Manuel
0x11C6 | Iletisim kesinti esik suresi | U16 | [10, 120] | 1dk
0x11C7 | Iletisim kesinti veri izleme kaynagi | U16 | [0, 3] | N/A | 0=485(varsayilan), 1=WiFi, 3=PLC
0x11C8 | Iletisim kesinti alarm temizleme | U16 | 1 yaz | N/A | WO — sadece yaz

## 9-Test Sonuclari
Blok | Adres Araligi | Enable | Reg Sayisi | Tek Yazma | Blok Yazma | Test Sonucu
KATEGORI 1: Enable Register'li Bloklar ✅
Tarih/Saat | 0x1004-0x1009 | 0x100A | 7 | ❌ 0x03 | ✅ | DOGRULANDI
RS485 Ayarlari | 0x100B-0x100E | 0x100F | 5 | — | ✅ | DOGRULANDI
Batarya Param | 0x1044-0x1052 | 0x1053 | 16 | — | ✅ | DOGRULANDI
Zamanli Sarj | 0x1111-0x111E | 0x111F | 15 | — | ✅ | DOGRULANDI
Time-Sharing | 0x1120-0x112E | 0x112F | 16 | ❌ 0x02 | ✅ | DOGRULANDI
Off-Grid | 0x1144-0x1145 | 0x1146 | 3 | ❌ 0x03 | ✅ | DOGRULANDI
KATEGORI 2: Bireysel Yazilabilir Bloklar ✅
Fonksiyon Param | 0x1060 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Fonksiyon Param | 0x1064 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Fonksiyon Param | 0x1069 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Fonksiyon Param | 0x106C | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Fonksiyon Param | 0x1073 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
BLE Ayarlari | 0x10A5 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Enerji Depolama | 0x1110 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1104 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1105 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1106 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1107 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1108 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x1109 | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x110A | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
Remote Kontrol | 0x110B | — | 1 | ✅ | — | DOGRULANDI
KATEGORI 3: Bu Modelde YAZILAMAYAN Bloklar ❌
PV Kanal Config | 0x1010-0x1021 | — | — | ❌ 0x02 | ❌ 0x02 | YAZILAMAZ
Peak-Shaving | 0x1130-0x1135 | — | — | ❌ 0x03 | ❌ 0x03 | YAZILAMAZ
Energy Storage Params | 0x1100-0x1103 | — | — | ❌ 0x02 | ❌ 0x02 | YAZILAMAZ
Safety Params | 0x0800+ | — | — | — | ❌ 0x01 | YAZILAMAZ
Arc Algilama | 0x1084-0x108E | — | — | ❌ 0x02 | — | YAZILAMAZ
PLC Ayarlari | 0x10A0 | — | — | ❌ 0x02 | — | YAZILAMAZ
PID Kontrolu | 0x10AF-0x10B4 | — | — | ❌ 0x02 | — | YAZILAMAZ
Passive Mod | 0x1184-0x1185 | — | — | ❌ 0x03/0x02 | — | YAZILAMAZ
Scheduler Mod | 0x11A9 | — | — | ❌ 0x02 | — | YAZILAMAZ
Santral Iletisim | 0x11C4-0x11C8 | — | — | ❌ 0x02 | — | YAZILAMAZ
KATEGORI 4: Mevcut Olmayan Registerlar ❌
Fan kontrolu | 0x10E0-0x10E4 | V1.37 | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL
Iletisim kesinti | 0x10C0-0x10C2 | V1.38 | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL
Guc cikis kontrolu | 0x10CC-0x10D0 | — | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL
Dengesiz guc | 0x10EB-0x10EE | — | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL
Role/standby | 0x10F0-0x10F1 | — | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL
EMS zaman periyodlari | 0x1204-0x120F | — | — | ❌ 0x02 | ❌ | MEVCUT DEGIL

## 10-Okunan Degerler
Adres | Parametre | Raw Deger | Anlam
FONKSIYON PARAMETRELERI (0x1060-0x1069)
0x1060 | PCC guc algilama cihazi | 1 | Elektrik sayaci
0x1061 | Rezonans algilama | 0 | Kapali
0x1062 | CT orani | 40 | 40x
0x1063 | Hard anti-back-flow | 0 | Kapali
0x1064 | Kuru kontak | 0 | Devre disi
0x1065 | Islak kontak | 0 | Kapali
0x1066 | PV asiri akim koruma | 0 | Kapali
0x1067 | Grid algilama | 0 | Kapali
0x1068 | Faz kaybi alani | 0 | —
0x1069 | PCC bias gucu | 0 | 0%
BATARYA PARAMETRELERI (0x1044-0x1053)
0x1044 | Batarya seri no | 0 | Batarya 0
0x1045 | Batarya adresi | 1 | Adres 1
0x1046 | Iletisim protokolu | 1 | PYLON
0x1047 | Asiri gerilim koruma | 5000 | 500.0V
0x1048 | Sarj gerilimi | 0 | 0V (BMS kontrollu)
0x1049 | Dusuk gerilim koruma | 0 | 0V
0x104A | Min desarj gerilimi | 420 | 42.0V
0x104B | Max sarj akimi | 3500 | 35.00A
0x104C | Max desarj akimi | 3500 | 35.00A
0x104D | DOD | 80 | 80%
0x104E | EOD | 80 | 80%
0x104F | Batarya kapasitesi | 46 | 46Ah
0x1050 | Nominal gerilim | 4500 | 450.0V
0x1051 | Hucre tipi | 0 | Kursun-asit (ozel)
0x1052 | Off-grid recovery histerezis | 5 | 5%
0x1053 | *Enable | 0 | Son islem basarili
REMOTE KONTROL (0x1104-0x110D)
0x1104 | Remote on/off | 1 | Acik
0x1105 | Guc kontrolu | 0 | Tum kontroller kapali
0x1106 | Export max aktif guc | 1000 | 100%
0x1107 | Import max aktif guc | 1000 | 100%
0x1108 | Reaktif guc % | 0 | 0%
0x1109 | Guc faktoru | 100 | 1.00 (unity)
0x110A | Aktif guc limit hizi | 100 | %100/dk
0x110B | Reaktif yanit suresi | 1 | 0.1s
0x110C | Sabit reaktif guc | 0 | 0 kVar
0x110D | SVG kompanzasyon | 0 | 0
ENERJI DEPOLAMA MODU (0x1110)
0x1110 | Calisma modu | 1 | Time-sharing tariff
TIME-SHARING PARAMETRELERI (0x1120-0x112F)
0x1120 | Kural seri no | 0 | Kural 0 (en yuksek oncelik)
0x1121 | Enable | 0 | Devre disi
0x1122 | Baslangic saati | 0x0100 | 1:00
0x1123 | Bitis saati | 0x0500 | 5:00
0x1124 | Hedef SOC | 100 | 100%
0x1125-0x1126 | Hedef guc | 0x000009C4 | 2500W
0x1127 | Gecerlilik baslangic | 0x0101 | 1 Ocak
0x1128 | Gecerlilik bitis | 0x0C1F | 31 Aralik
0x1129 | Gecerli gunler | 0x007F | Tum hafta (Pzt-Paz)
0x112A | Kontrol modu | 0 | Zorla sarj
0x112B | Ek ozellik | 0 | Sebekeden sarj kapali
0x112C | Hedef SOC 2 | 0 | —
0x112F | *Write enable | 0 | Son islem basarili

## 11-Yazma Kurallari
Kategori | Bilgi | Detay
TEMEL KURALLAR
1 | Her zaman FC 0x10 (writem) kullan | FC 0x06 (write) bu invertorde CALISMAZ
2 | Enable register'li bloklarda tum shadow + enable tek FC 0x10 komutunda gonder
3 | Enable register'siz bloklarda tek register bile writem ile yazilabilir
4 | Yazmadan once her zaman oku | Mevcut degeri bil, istenmeyen degisiklik yapma
5 | Yazdiktan sonra geri oku | Dogrulama yap, enable register 0x0000 donmeli
6 | writem max 20 register destekler | Firmware'de artirildi
BLOK TIPLERI | Nasil Yazilir | Ornek
Enable blok | Tum shadow + enable tek FC 0x10 | writem 1004 ... 0001
Bireysel blok | Tek register FC 0x10 | writem 1110 0002
Karisik blok | Register bazinda farkli (test et) | 0x1060 ✅, 0x1061 ❌
Yazilamaz | Deneme — exception alirsin | Safety (0x01), PV config (0x02)
TEHLIKELI ISLEMLER ⚠️
0x1104 = 0x0000 | Invertoru KAPATIR
0x100B-0x100F | RS485 iletisimi bozabilir | Baud, slave ID degisikligi
0x0800-0x0A09 | Safety params | FC 0x10 zaten reddediliyor (0x01)
0x1044-0x1053 | Batarya param | Yanlis deger batarya hasarina yol acabilir
EXCEPTION KODLARI | Ne Yapilmali
0x01 (Illegal Function) | Bu adres araligi yazma desteklemiyor — DENEME
0x02 (Invalid Address) | Register mevcut degil veya enable blogun parcasi | Tam blok dene
0x03 (Illegal Data Value) | Enable blogun parcasi ama enable olmadan yazilmis | Tam blok + enable dene
0x04 (Slave Device Failure) | Register mevcut ama cihaz kosullari uygun degil | Invertor durumunu kontrol et
DOGRULANAN YAZILABILIR REGISTERLAR
Enable Bloklari (6 blok) | Toplam 62 register | Tarih, RS485, Batarya, Zamanli Sarj, Time-Sharing, Off-Grid
Bireysel Yazilabilir | 15 register | 0x1060, 0x1064, 0x1069, 0x106C, 0x1073, 0x10A5, 0x1104-0x110B, 0x1110
TOPLAM | 77 dogrulanan yazilabilir register